Szczecin 2015-07-06
Nz. WM/MS/PN/SEK/02/2015 

OGŁOSZENIE

Dotyczy: zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE)”
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 29-30 lipca 2015r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytania dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE)” Zamawiający udzielił stosownych odpowiedzi.

Pytanie nr 1 
Dotyczy części nr 2, poz. 30-47 – „obejmy siodłowe”. Czy zapis w postaci „Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym” – oznacza że obejma dolna / bez względu na sposób łączenia także musi być z polietylenu? Czy to oznacza że wykluczone są obejmy z połączeniem paskowym - taśmowym w części dolnej?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innego wykonania obejmy siodłowej elektrooporowej niż przedstawione w części nr 2 formularza nr 1. Całość obejmy czyli część górna jak i ewentualna część dolna wykonana ma być z polietylenu.
Pytanie nr 2 
Dotyczy części nr 2, poz. 83 – Czy winna być tam podana średnica „315x300” ?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż właściwy opis produktu wymaganego w poz. 83 części nr 2 winien być następujący: „Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 315x300”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż treść opisu produktu w rubryce opisu przedmiotu zamówienia dla poz. nr 83 części nr 2  formularza nr 1 (oferta warunków wykonania zamówienia) ulega modyfikacji na następującą: „Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 315x300”.
Pytanie nr 3 
Dotyczy części nr 2, poz. 30-38. Obejmy siodłowe elektrooporowe z odejściem DN 63 obejma i zawór tworzą komplet, który może być w postaci dwuelementowej, bądź w postaci monolitu. Jednak w formularzu oferowanym prosicie Państwo o wycenę 90 szt. zaworów bez obejm ( poz. 38, części nr 2 ), oraz 125 szt. obejm z odejściem na zawór DN63 ( poz.30-37, część nr 2), czyli występuję niezgodność ilościowa. Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności. Prosimy także o informację, jak należy wycenić objemy z zaworem w wykonaniu monolitycznym? czy można pozostawić np. poz. 38 formularza pustą, a ceny podać we wcześniejszych pozycjach?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, iż właściwy opis produktu wymaganego w poz. 38 części nr 2 winien być następujący: „Zawór kątowy odcinający z frezem do nawiercania pod ciśnieniem do obejm siodłowych elektrooporowych PE 100, SDR 11, PN 16 zaoferowanych w pozycjach 30-37 (zawór może być dostarczony w postaci monolitu z obejmą) DN 63x63* - w ilości 125 szt.”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż treść w rubryce „ilość” przedmiotu zamówienia dla poz. nr 38 części nr 2  formularza nr 1 (oferta warunków wykonania zamówienia) ulega modyfikacji na następującą: „125”. 

Ponad to informujemy, że pozycja 38 niniejszego formularza (zawór kątowy) stanowi element nawiertki (obejma siodłowa na rurę PE z zaworem do nawiercania pod ciśnieniem). Nawiertka może być oferowana w formie dwuelementowej lub w formie monolitu. Według koncepcji dwuelementowej produktu zawór kątowy (pozycja 38) i obejmy siodłowe (pozycje 30-37) stanowią samodzielne pozycje asortymentowe, które można dowolnie łączyć. W  koncepcji monolitycznej zawór i obejmy stanowią monolit, czyli jeden niepodzielny produkt. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów przedstawiających jedno lub drugie rozwiązanie. Załączony formularz cenowy bezpośrednio umożliwia ofertowanie wersji dwuelementowej  W przypadku chęci ofertowania nawiertek w formie monolitu w załączonym formularzu cenowym pozycja 38 ma zostać nie wypełniona. We wspomnianym przypadku cena poszczególnych obejm będzie reprezentować cenę kompletnych nawiertek.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż treść przypisu oznaczona „ * ” pod tabelą cenową części nr 2  formularza nr 1 (oferta warunków wykonania zamówienia) ulega modyfikacji na następującą:

“ * pozycja 38 niniejszego formularza (zawór kątowy) stanowi element nawiertki (obejma siodłowa na rurę PE z zaworem do nawiercania pod ciśnieniem). Nawiertka może być oferowana w formie dwuelementowej lub w formie monolitu. Według koncepcji dwuelementowej produktu zawór kątowy (pozycja 38) i obejmy siodłowe (pozycje 30-37) stanowią samodzielne pozycje asortymentowe, które można dowolnie łączyć. W  koncepcji monolitycznej zawór i obejmy stanowią monolit, czyli jeden niepodzielny produkt. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów przedstawiających jedno lub drugie rozwiązanie. Załączony formularz cenowy bezpośrednio umożliwia ofertowanie wersji dwuelementowej  W przypadku chęci ofertowania nawiertek w formie monolitu w załączonym formularzu cenowym pozycja 38 ma zostać nie wypełniona. We wspomnianym przypadku cena poszczególnych obejm będzie reprezentować cenę kompletnych nawiertak ”.

Pytanie nr 4 
Dotyczy części nr 2, poz. 39. Prosimy o podanie informacji dotyczącej przedłużki teleskopowej do zaworu siodłowego. Czy długość H = od 1,2-1,3 do 1,8-2,0 to wielkość przykrycia rury, czy też długość stalowego wrzeciona przedłużki ( przykrycie rury to około 0,4m + długość wrzeciona przedłużki). Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, że nie istnieją sprawnie działające przedłużki o długościach wrzeciona od 1,2 do 2,0m. Dlatego też prosimy o wyjaśnienie czy w jednej cenie należy zaoferować 2 typy przedłużek np. 1,0-1,5m oraz 1,2-1,8m itd.

Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, iż głębokość zabudowy trzpienia teleskopowego musi zawierać się w przedziale min. 1,3-1,8m mierzona od górnej powierzchni rurociągu do powierzchni gruntu            (Rd).

 W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż treść opisu produktu w rubryce opisu przedmiotu zamówienia dla poz. nr 39 części nr 2  formularza nr 1 (oferta warunków wykonania zamówienia) ulega modyfikacji na następującą: „Trzpień (przedłużka) teleskopowy do zaworu kątowego PE z frezem Rd = min. 1,3 - 1,8m”.
Pytanie nr 5 

Dotyczy części nr 3 – Zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo inne wykonanie kształtek zaciskowych niż przedstawione w pkt. 4.3.15 oraz w oświadczeniu nr 1 do przetargu j.w : „złączki - kształtki zaciskowe muszą składać się z następujących elementów : ...pierścienia dociskowego, .... ścianka pierścienia dociskowego może być gładka lub posiadać wypustkę stanowiącą zabezpieczenie przed wypadnięciem.”

W kształtkach zaciskowych Plasson w zakresie średnic d20-63 nie występuje oddzielny pierścień dociskowy, mający za zadanie przytrzymanie uszczelki w korpusie kształtki. W naszym rozwiązaniu uszczelka znajduje się we własnej komorze, co ma ogromne znaczenie w montażu kształtek i jakości połączenia:

- uszczelka znajduje się cały czas w komorze, nie ma ryzyka przesunięcia lub podwinięcia się uszczelki,

- wahania ciśnienia w sieci wodociągowej nie mają wpływu na szczelność, czy też wypychanie rury przy niedokręconej nakrętce : przeciwnie, uszczelka blokowana na ściance komory nie może się przesuwać bez względu na to czy nakrętka jest dobrze dokręcona, czy też nie,

- im wyższe ciśnienie tym wyższa szczelność i docisk uszczelki do rury i korpusu kształtki,

- nie ma potrzeby całkowitego rozkręcania kształtki i przekładania jej elementów na rurę celem wykonania montażu - wystarczy tylko poluzować nakrętkę, wsunąć rurę do kształtki przez otwór nakrętki, a następnie dokręcić nakrętkę.


Firma Plasson produkuje swoje kształtki zaciskowe od ponad 40 lat, posiada szereg aprobat i certyfikatów na ciśnienie PN 16 do sieci wodociągowych.

Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innego wykonania kształtek zaciskowych niż przedstawione w oświadczeniu nr 1. Wspomniane powyżej wymagania stanowią rozwiązanie sprawdzone i niezawodne. 

Prosimy o uwzględnienie wszelkich naniesionych przez Zamawiającego zmian w sporządzanych przez Państwa  ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania. Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest zmodyfikowany formularz nr 1 dla części nr 2, zawierający wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Mariusz Smółko – tel. 091 489 88 12.

Z poważaniem

