Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Remont kolektora sanitarnego dn 1200 w ul. Pomorskiej w Szczecinie „

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1:
Jaka będzie opłata za przyjęcie 1 tony osadów wydobytych z remontowanego kanału i przekazanych na OSK Zdroje?
Odpowiedź 1:
Opłata za przyjęcie 1 tony osadów wydobytych z remontowanego kanału i przekazanych na OSK Zdroje wynosi  ok. 52,40  zł netto za 1 t osadu .

Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie, że renowacja i wymiana komina dotyczy wyłącznie dwóch studni tj. studni początkowej przy posesji 115 oraz studni pośredniej zlokalizowanej ok. 86 mb od studni początkowej?
Odpowiedź 2:
Tak , renowacja komór  i wymiana kominów  dotyczy wyłącznie dwóch studni.

Pytanie 3:
Jaka ilość ścieków płynie w kanale przeznaczonym do renowacji? Prosimy o podanie szacunkowej wartości: 100 lub 200 m3/h.
Odpowiedź 3:
Brak pomiarów, należy przyjąć wartość 200 m3/h.- 

Pytanie 4:
Czy kanał przeznaczony do renowacji prowadzi również wody deszczowe?
Odpowiedź 4:
Nie.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający potwierdza, że minimalna wytrzymałość na ściskanie zastosowanego iniektu ma być nie mniejsza niż 1 MPa.
Odpowiedź 5:
Tak.
Pytanie 6:
Czy na odcinku kanału przeznaczonego do renowacji istnieją przyłącza wpięte poza obrębem studni?
Odpowiedź 6:
Nie.

Pytanie 7:
Czy w przypadku, gdy stan techniczny kanału uniemożliwi wprowadzenie rur GRP Dn1000 (ze względu na przewężenie, załamanie kanału, itp.) usunięcie przeszkody Zamawiający potraktuje jako roboty dodatkowe?
Odpowiedź 7:
Według stanu i wiedzy Zamawiającego stan techniczny kanału umożliwi wprowadzenie rur,  w przypadku wystąpienia zmian  problemy będą rozwiązywane na bieżąco. 

Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzane rury GRP Dn1000 należy układać na dnie istniejącego kanału Dn1200przy zachowaniu istniejącego spadku kanału.

Odpowiedź 8:
Tak.

Pytanie 9:
Ze względu na bardzo nieczytelny załącznik mapowy proszę o określenie ile studni (komór) jest do renowacji na trasie remontowanego odcinka oraz proszę o określenie wysokości kominów komór z kręgów betonowych dn 1200 podlegających wymianie.

Odpowiedź 9:
Dwie  /studnie rewizyjne/ , wysokość komina 1,7 m+ płyta nastudzienna + właz. 
Sama komora – prostopadłościan  dł. 2mb, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.

Pytanie 10:
Czy Zamawiający posiada rysunki komór oraz profil remontowanego odcinka rurociągu? Jeżeli tak, proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego, dokumenty te będą bardzo pomocne w wycenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 10:
Nie posiada.

Pytanie 11:
Czy osady z czyszczenia kanału Zamawiający przyjmie nieodpłatnie?

Odpowiedź 11:
Odpłatnie , patrz odp. 1.

Pytanie 12:
Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych chemii budowlanej do renowacji komór studni rewizyjnych.

Odpowiedź 12:
Renowacja studni rewizyjnych /komór/  preparatami chemii budowlanej nakładana ręcznie  na bazie cementu siarczanoodpornego spełniających wymogi PN-EN 1504-3 o parametrach: 
 - przyczepność do podłoża min 2,0 MPa 
 - kategoria przepuszczalności wody – W3 
 - wytrzymałość na zginanie min.9,0 MPa (po 28dniach) 
 - wytrzymałość na ściskanie min 60 MPa ( po 28 dniach) 
 - odporność chemiczna i wytrzymałościowa w warunkach pH =3,0-14,0 

Pytanie 13:
Czy naprawa kinet ma zostać wykonana tymi preparatami chemii budowlanej, które będą stosowane do naprawy ścian komór?

Odpowiedź 13:
Tak

Pytanie 14:
Prosimy o udostępnienie dokładniejszej planszy sytuacyjnej remontowanego odcinka sieci np. w formacie PDF.

Odpowiedź 14:
Plansza w formacie PDF w załączeniu 

Pytanie 15:
Z tytułu przedmiotu zamówienia wynika, że należy wymienić studnie rewizyjne dn 1200 w ul. Pomorskiej, natomiast z opisu przedmiotu zamówienia – wynika, że należy zdemontować i wymienić kominy na studniach rewizyjnych dn 1200 wraz z włazami.
a) Prosimy o wyjaśnienie ile na trasie kanału jest komór do renowacji i jakich są one wymiarów.
b) Czy średnica dn 1200 odnosi się do komina komory czy studni?

Odpowiedź 15:
a) Dwie – zgodnie z zapisami w odpowiedzi nr 9
b) Do komina 
Pytanie 16:
W opisie przedmiotu zamówienia podane są sprzeczne informacje: raz podaje się, że „należy przyjąć 50% zamulenia kanału”, a w innej części opisu podaje się, że „orientacyjny poziom ścieków to 1/3 kanału dn 1200”. Jaki jest faktyczny poziom ścieków?
Odpowiedź 16:
Orientacyjnie 1/3 kanału
Pytanie 17:
Kto jest właścicielem terenu, na którym przebiega trasa kanału?
Odpowiedź 17:
Właścicielem terenu jest Gmina Miasto Szczecin -  droga powiatowa  w zarządzie ZDiTM -u
Pytanie 18:
Czy na odcinku remontowanego kolektora sanitarnego występują przykanaliki wpięte na ostro. Jeśli tak to ile sztuk?
Odpowiedź 18:
Nie
Pytanie 19:
Czy remont studni obejmuje wymianę betonowej płyty przykrycia studni z włazem, czy tylko wymianę włazu?
Odpowiedź 19:
 Remont studni rewizyjnych / komór/ polegać będzie na remoncie chemią budowlaną 2 szt  komór oraz wymianie kominów o średnicy dn 1200 / wraz ze stopniami złazowymi, pokrywą , płytą nastudzienną . Średnica pokrywy włazu Ø680mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min.50mm, wysokość włazu 150  -+ 10mm.Włazy klasy D400 .
Wymiary  komory znajdują się w odpowiedzi nr 9 
Pytanie 20:
Jakiej średnicy są studnie przewidziane do remontu?
Odpowiedź 20:
Do remontu przewidziane są 2  komory  o parametrach wymienionych w odpowiedzi nr 9 
 oraz wymiana  kominów betonowych o średnicy dn 1200  zamontowanych na przedmiotowych komorach  w ilości 2 szt. zgodnie z odpowiedzią udzieloną w  odpowiedzi na pytanie nr 19 .

Szczecin, 24.08.2015r 
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