         Dotyczy: przetargu na zadanie pn : Remont studni kanalizacyjnych 

w ul. Miodowej , Zegadłowicza, Arkońskiej w Szczecinie"
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie nr 1

Czy remont  studni obejmuje wymianę wszystkich płyt betonowych przykrycia studni z włazem ?

Odpowiedź 1 

Tak,  remont studni obejmuje wymianę wszystkich płyt betonowych wraz z włazami. 

Pytanie nr 2 

Prosimy o podanie głębokości studni lub rzędnych terenu i dna każdej studni 

Odpowiedź 2 

Głębokości studni są następujące: 

ul. Zegadłowicza od ul. Majowej S1 do S3 średnia głębokość 1,8m, od S4 do S9 w ul. Zegadłowicza o głębokości 0,8m,  od S 10 do S14 średnia głębokość-  3,5m, S16 i S17 głębokość 4,5mb , studni S 19 do S 27 średnia głębokość - 3,4mb, studnia S30 –głębokość-  2,1m, S 34 o głębokości 2,6m S 37 w ul. Arkońskiej głębokość 3,2m , w ul. Kąpieliskowej od S 43 do S47 o głębokości 1,6mb.

 Pozostałe studnie nie zostały otwarte z uwagi na ich zły stan techniczny i możliwość uszkodzenia. 

Studnie są w złym stanie technicznym.

Pytanie nr 3 

Jakiej średnicy są studnie przewidziane do remontu.

Odpowiedź nr 3 
Studnie przewidziane do remontu to 4 szt studni o średnicy dn 1600, pozostałe studnie są o średnicy dn 1200. 

Pytanie nr 4 

Czy po osadzeniu nowych włazów w terenie gruntowym należy je obetonować ?

Odpowiedź nr 4 :

Tak wszystkie włazy w terenie gruntowym należy obetonować.

Pytanie 5 
Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy: 

- w ul. Miodowej brak 1 studni ( wg mapy powinna być w jezdni asfaltowej ) 

- w alejce rowerowej równoległej do ul .Zegadłowicza brak 2 studni ( wg mapy powinny być w nawierzchni z polbruku lub obok) 

Czy te studnie są wyłączone z zakresu robót, czy zamawiający udostępni je, czy też wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty zlokalizowania, odkopania oraz rozebrania i odtworzenia nawierzchni? 

Odpowiedź 5.  
Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić wszystkie koszty związane z remontem  zakrytych studni  dn 1200  łącznie  z wymianą płyt betonowych ,  lokalizacją, odkopaniem 

i odtworzeniem nawierzchni .  

Pytanie 6 

Czy Zamawiający uzna za robotę podobną / najważniejszą pracę polegającą na renowacji sieci kanalizacyjnej wraz z renowacją studni kanalizacyjnych ?

Odpowiedź 6 
Tak , Zamawiający uzna  jako jedną najważniejszą / podobną pracę. 

Pytanie 7 

W nawiązaniu do zapisów SIWZ :

a) „Renowacja studni rewizyjnych preparatami chemii budowlanej nakładana ręcznie  na bazie cementu siarczanoodpornego spełniających wymogi PN-EN 1504-3 o parametrach: 

- przyczepność do podłoża min 2,0 MPa 

Pytanie: Norma PN EN 1504-3 opisuje przyczepność do podłoża > 2,0MPa dla materiałów do napraw konstrukcyjnych w klasie R4, a co za tym idzie czy Zamawiający przeprowadził badania dot. stanu konstrukcji studni stwierdzające utratę nośności  obiektu i dlatego postawił taki wymóg w SIWZ ? Jeśli nie, to czy prawidłowym rozumowaniem Wykonawcy jest, iż Zamawiający dopuści do stosowania materiały do napraw konstrukcji betonowych o przyczepności min.>0,8 MPa dla klas R2 zgodnie z PN EN 1504-3 ?
odpowiedź a)
 Wymagamy napraw konstrukcyjnych w klasie R4 .
b) „kategoria przepuszczalności wody W3 „ 

Pytanie: Parametr W3 określa kategorię przepuszczalności wody nie wywierającej parcia prowadzonej wg normy PN – EN 1062-3:2008 „Farby i lakiery – Wyroby lakierowane i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton – Oznaczenie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności ) „ Materiały chemii budowlanej nakładana ręcznie na bazie cementu siarczanoodpornego, które powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1504-3, którą przywołuje Zamawiający , mówi o zaprawach na bazie cementów, a nie farbach i lakierach. Czy prawidłowym rozumowaniem jest, iż Zamawiający wykreśli zapis o kategorii przepuszczalności wody W3 z niniejszego postępowania? 
odpowiedź b)
 Warstwa ma być wodoszczelna  o grubości 1cm.
c) „ wytrzymałość na ściskanie min 60 MPa ( po 28 dniach) „

Pytanie: Norma PN-EN 1504-3 , którą przywołuje Zamawiający ,podaje iż materiały na napraw nie konstrukcyjnych powinny wykazać wytrzymałość na ściskanie >15 MPa dla klasy R2badania prowadzone wg PN-EN 12190 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań –Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej „ Czy prawidłowym rozumowaniem wykonawcy jest , iż Zamawiający dopuści materiały, których klasa wytrzymałości na ściskanie wynosi min 15MPa zgodnie z PN-EN 1504-3 ? 
odpowiedź c)

Zamawiający modyfikuje swoje wymagania  na ” wytrzymałość na ściskanie min 45MPa klasa R4 
d) „wytrzymałość na  zginanie min 9MPa ( po 28 dniach)” 

Pytanie: Norma PN-EN 1504-3 ,  na którą powołuje  się Zamawiający w niniejszym postępowaniu, nie definiuje minimalnych wytrzymałości na ściskanie zapraw do napraw konstrukcyjnych lub nie konstrukcyjnych .A zatem, czy prawidłowym rozumowaniem wykonawcy jest, iż Zamawiający skreśla wymóg „wytrzymałość  na zginanie min9 MPa ( po 28 dniach ) w niniejszym postępowaniu? 

odpowiedź d)
Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy  zawarte w SIWZ 

e)”odporność chemiczna i wytrzymałościowa w warunkach pH 3,0 – 14,0”

Pytanie: Zgodnie z normą PN –EN 206-1, powiązaną z normą PN-EN 1504 , opisującą klasy ekspozycji XA jako agresywne środowisko chemiczne definiuje obniżenie wartości  pH do 4.Zaprawy na bazie cementów nie są odporne na pH 3 długookresowo. Prosimy o wykreślenie zapisu „odporność chemiczna i wytrzymałościowa w warunkach pH 3,0- 14,0”. Czy prawidłowym rozumowaniem wykonawcy jest, iż Zamawiający dopuści materiały na bazie cementów, które stanowią system naprawczy w obiektach komunalnych w zakresie minimum pH 4,0 do 14 ?
odpowiedź e)

Zamawiający  dopuści system naprawczy pH4,0- do 14 
Odpowiedź 7 

 Powyższe  zapisy są zgodne  z wymaganiami  stawianymi  zaprawom naprawczym reprofilacyjnym

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści technologię renowacji studni polegającą na natrysku mechanicznym, który zapewni precyzyjną ,z góry zaprogramowaną grubość warstwy renowacyjnej chemii budowlanej ?

Odpowiedź 8 
Tak dopuszcza  natrysk mechaniczny . 

Pytanie nr 9 

W nawiązaniu  do treści ogłoszenia oraz treści SIWZ prosimy o informację na podstawie jakiej procedury prowadzone jest niniejsze postępowanie . W treści SIWZ oraz treści ogłoszenia widnieje jedynie zapis ,iż jest to postępowanie prowadzone z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych. Czy jest jakiś wewnętrzny dokument ,np. Regulamin lub Zarządzenie dot. sposobu udzielania zamówień przez ZWiK Sp z o.o. w Szczecinie, na podstawie którego Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie , czy postępowanie prowadzone jest wyłącznie  w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania. 

Odpowiedź 9 .

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o SIWZ oraz Zarządzenie Prezesa ZWiK-Sp z o.o. w Szczecinie 

Pytanie 10 

W przypadku jeśli Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień , dla których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych lub w oparciu o wewnętrzne Zarządzenie Zamawiającego, prosimy o udostępnienie dokumentu na stronie Zamawiającego , celem zapoznania się z warunkami niniejszego dokumentu, przed złożenie oferty. 
Odpowiedź 10 

Zarządzenie przetargowe  Zamawiającego znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia / podstawa prawna/ 

Pytanie 11
W nawiązaniu do treści SIWZ,pkt6ppkt.3.2 ) na podstawie zapisów : 
„Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:…..

prosimy o potwierdzenie ,iż Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z ni stosunków, w celu wykazania ,iż będzie dysponował do realizacji zamówienia osobą na stanowisku kierownika budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginału dokumentu ( ZOBOWIZANIE do udostępnienia zasobów w postaci osób niezbędnych do wykonania zamówienia), z którego wynikać będzie , iż podmiot trzeci udostępnia Wykonawcy swoje zasoby w postaci osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, na cały okres realizacji inwestycji.
Odpowiedź 11 
 Zamawiający potwierdza ,że Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
Pytanie 12 
W nawiązaniu do treści SIWZ pkt 6 ppkt.3.1 prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiającego się należytym wykonaniem jednej najważniejszej pracy, tj.  pracy polegającej na budowie lub remoncie lub wymianie co najmniej 100mb sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami o wartości nie mniejszej niż 150.000,00żłotych brutto, czy wartość 180.000,00zł? 
Zamawiający w treści SIWZ wskazuje liczbowo kwotę 150.000,00zł brutto, natomiast słownie wskazuje kwotę sto osiemdziesiąt tysięcy brutto. Prosimy o informację, która kwota jest poprawna .

Odpowiedź12 

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiającego się należytym wykonaniem jednej najważniejszej pracy, tj.  pracy polegającej na budowie lub remoncie, renowacji  lub wymianie co najmniej 100mb sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto.
Pytanie 13 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści załącznika do SIWZ tj. Lista podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej .Wskazujemy, iż Zamawiający w treści oświadczenia powołuje się na ustawę pzp, zaznaczyć jednak należy ,że postępowanie to prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Prosimy o modyfikację oświadczenia , które nie będzie odwoływał się do Ustawy Pzp, która nie ma zastosowania dla niniejszego postępowania.
Odpowiedź 13
Zamawiający  zmienia warunki zawarte w SIWZ i w załączeniu dołącza zmodyfikowane oświadczenie ( formularz nr 6) 
Pytanie 14

W nawiązaniu do treści SIWZ. pkt 5 ppkt2.1 prosimy o modyfikację treści niniejszego pkt.

W pakt.2.1 ) znajdują się przesłanki ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych , która nie ma zastosowania dla niniejszego postępowania .Prosimy o stosowną modyfikację pkt.5 ppkt 2.1)SIWZ.
Odpowiedź 14
Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy pkt 5 ppkt 2.1  zawarte w SIWZ .

Pytanie 15
W nawiązaniu do treści SIWZ, pkt6,ppkt3 ,treść zapisu „UWAGA” spełnienia tj. 

„Na potwierdzenie tego warunku , wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty : 
- wykaz osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji , a także zakres wykonywanych przez nich czynności (formularz nr 5 –Oświadczenie o posiadaniu uprawnień ); kopię stosownych uprawnień budowlanych o których mowa powyżej wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy :

oraz  w nawiązania do treści zapisów SIWZ –Formularz nr 4 – Wykaz osób, w którym znajduje się zapis :

„Będąc uprawnionymi(i) do składania oświadczeń w imieniu Oferenta przekładam(y) poniższy wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, które będą  uczestniczyły w wykonaniu przedmiotowego zamówienia oraz kopię uprawnień każdej osoby wskazanej w wykazie…” 

prosimy o wyjaśnienia wskazanych rozbieżności .Czy Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty uprawnień osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia, czy uprawnienia przekłada Zamawiającemu przed podpisaniem umowy?

 Odpowiedź 15
Wykonawca nie ma obowiązku załączenia do oferty kopii uprawnień wystarczy wypełnić i podpisać formularz nr 4 i nr 5. 

Pytanie 16
zwracamy się z prośbą o podanie średnic i głębokości studni przewidzianych do renowacji 
Odpowiedź 16 

Średnice i głębokości studni zostały podane w odpowiedzi nr 2 

Pytanie 17
W SIWZ Rozdział II pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia zapisano:

 „Roboty są objęte gwarancją i rękojmią za wady przez okres podany przez Wykonawcę w ofercie warunków wykonania zamówienia.”

Natomiast w Formularzu nr 1  - Oferta warunków wykonania zamówienia zapisano:

 „4.  Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, licząc

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.”oraz w Formularzu nr 8 – Wzór umowy § 14.

Ust. 1 zapisano: „Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy

licząc od daty o jakiej mowa w § 10 ust.8”.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, czy Wykonawca ma sam wedle swego uznania zaproponować okres gwarancji i rękojmi?
Odpowiedź 17 
Okres gwarancji i rękojmi  min. 60 m-cy 

Pytanie 18 
Prosimy o udzielenie informacji i wyjaśnień, jakie Zamawiający podejmie czynności w przypadku gdy w studniach, w których istniejąca konstrukcja ścian po czyszczeniu nie spełni warunków przyczepności do podłoża 2,0 MPa przy wstępnym badaniu (tj. przed położeniem warstw renowacyjnych)? 
Odpowiedź 18

Zamawiający informuje, iż  wszystkie zmiany warunków i  problemy będą rozwiązywane na bieżąco.
Pytanie 19
Zamawiający wskazał, że należy zamontować w studniach stopnie nierdzewne. Prosimy o informację czy stopnie mają być montowane mijankowo, czy mogą być zastosowane klamry nierdzewne?

Odpowiedź 19
Stopnie mają być zamontowane mijankowo .
Pytanie 20 

Jeżeli stopnie w studniach mogą być montowane mijankowo, to czy mają być montowane na jedną czy na dwie śruby?

Odpowiedź 20 
Stopnie mają być montowane na 2 śruby 

Pytanie 21 

Zgodnie z SIWZ  Rozdział II ust. 2 - renowacja studni rewizyjnych ma być preparatami chemii budowlanej nakładana ręcznie  na bazie cementu siarczanoodpornego spełniających wymogi PN-EN 1504-3 o parametrach: 

- odporność chemiczna i wytrzymałościowa w warunkach pH =3,0-14,0 

Niejednokrotnie zdarza się, że w studni występują gazy lub ścieki , które mają pH poniżej 3. 

Jakie środki należy zastosować w takim przypadku? Takie pH może spowodować trudności w utrzymaniu tak długiej gwarancji. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź 21 
Zamawiający informuje, iż  wszystkie zmiany warunków i  problemy będą rozwiązywane na bieżąco.
Szczecin 22.10.2015r.                                                                                      
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