Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu na remont kanału sanitarnego w ul. Reduty Ordona w Szczecinie

W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącym warunków technicznych wykonania bezwykopowej napraw kanału sanitarnego metodą rękawa oraz montażu  kształtek kapeluszowych – „krótkich i długich”

Pytanie 1.

Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie w SIWZ są podane parametry, jakie ma spełniać zamontowany rękaw na kanale 250 mm – dł 220 mb (wymagana sztywność obwodowa, grubość ścianki, moduł sprężystości)?

Odpowiedź 1
   Rękaw  zamontowany na kanale dn 250mm o dł 220  musi spełniać następujące   wymagania :
· nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi ,

· nasączenie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych ( u producenta rękawa ) ( niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy)

· barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności ,

· moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniej niż 2300 MPa wg PN-EN ISO178,

· minimalna nominalna  grubość rękawa dn 250 – 5 mm 

· sztywność obwodowa krótkoterminowa SN powinna być wg normy PN-EN 1228 nie mniejsza niż 
       2 kN/ m2     

· maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po  renowacji 7%
· odporność termiczna – nie mniej niż 60 0C
· odporność chemiczna w zakresie pH zgodnie z normą PN-EN11296-4  

· odporność chemiczna na wpływ  zalegających osadów 

· wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału 

· przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej  długości równomiernego 
      utwardzenia rękawa

· szczelność kanału 

· zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń 
      eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia  naprawianego przewodu , 
      udokumentowana obliczeniami 

· wytrzymałość rękawa na ciśnienie wewnętrzne do 0,4 MPa 

· odporność na ścieranie tzn brak uszkodzeń powierzchni przy wykonaniu prób na ścieranie 

· zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału, odkształcenia i pofałdowania wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu ( tzn , łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału pomiędzy studzienkami, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego itp).

 Pytanie 2

Prosimy o podanie ilości czynnych przykanalików na których należy zamontować„kapelusze” ?

 Odpowiedź 2 

  Czynnych przykanalików  na które należy zamontować profile kapeluszowe  długie to  40  szt 

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z załącznika nr 2 do SIWZ pkt1 – „instalacja kształtek 

kapeluszowych krótkich i długich”. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem krótkich  i 

długich kształtek kapeluszowych?

 Odpowiedź 3. 

  Kształtka kapeluszowa „długa” tj około 10m i co najmniej 1m  od krawężnika lub do 

  granicy pasa drogowego. Kształtka krótka to około 20 cm.
 Pytanie 4 

 Prosimy więc o sprecyzowanie jakiej długości kapelusze należy zainstalować do 

 wnętrza   przyłączy?

      Odpowiedź 4 

  Do wnętrza przyłącza należy zainstalować profile  kapeluszowe  tzw „długie” – do granicy  nieruchomości lub  minimum do granicy pasa drogowego 

 Pytanie 5  
 W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ , prosimy o potwierdzenie, że polisę OC, spełniającą wymagania Zamawiającego określone w pkt.20. Rozdz. III SIWZ, potencjalny Wykonawca przekłada wyłącznie po wygraniu przetargu, przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia .

Odpowiedź 5 

Tak , polisa przekładana jest przed zawarciem umowy, 

Pytanie 6 

W nawiązaniu do Załącznika nr 1 do SIWZ pkt 7 prosimy o informację czy Wykonawca pkt 7 modyfikuje w zależności od swoich potrzeb ? Jeśli Wykonawca nie zamierza wykonywać siłami własnymi robót wchodzących w zakres niniejszego zamówienia uzupełnia puste miejsce poprzez wskazanie nazwy Podwykonawcy oraz zakresu robót jaki zamierza mu powierzyć , jednocześnie skreślając zdanie „Wykonawca wykona siłami własnymi roboty związane z odtworzeniem nawierzchni „ skreśla w przypadku ,jeśli roboty odtworzeniowe wykona siłami własnymi.

Odpowiedź 6

Wykonawca ma obowiązek wykonania siłami własnymi całość  zadania . 

W przypadku podwykonawców Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie robót związanych tylko z odtworzeniem nawierzchni i wtedy w pkt 7 należy podać nazwę  Podwykonawcy w innym przypadku wystarczy napisać nie dotyczy.

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zastrzega w niniejszym postępowaniu jakiegokolwiek zakresu robót do osobistego wykonania przez Wykonawcę . Wykonawca może powierzyć do wykonania roboty budowlane Podwykonawcy w zależności od swoich potrzeb.

Odpowiedź7 

Zamawiający zastrzega wykonanie robót siłami własnymi  przez Wykonawcę .

Pytanie 8 

Co zamawiający  rozumie przez „Instalację kształtek kapeluszowych długich i krótkich ?- 

Czy Zamawiający żąda od Wykonawcy montażu różnych kształtek kapeluszowych w poszczególnych przypadkach ?

Odpowiedź 8

Odpowiedzi  udzielono w pkt.4 .

Pytanie 9 

Czy zamawiający jest w stanie określić ilość przykanalików włączonych na trójnik ( docelowo nakreślonych na renowację kształtką kapeluszową)?

Odpowiedź 9 

Przykanalików włączonych na trójnik jest  35 szt  

Pytanie nr 10 

Co Zamawiający rozumie przez „odtworzenie wlotów odgałęzień bocznych do kolektora”? 
Odpowiedź 10
 Wloty boczne to  przykanaliki połączone  na trójnik .

Pytanie 11

Czy Zamawiający narzuca parametry techniczne rękawa np. grubość rękawa, sztywność obwodowa ?

Odpowiedź 11 

Wymagania odnośnie rękawa są w odpowiedzi nr 1
Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuszcza natrysk mechaniczny  jako metodę renowacji  studni kanalizacyjnych 
Odpowiedź 12 

 Nie  dopuszczamy natrysku mechanicznego 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający narzuca grubość nakładanej chemii budowlanej na ściany studni kanalizacyjnych 

Odpowiedź 13 

Grubość nakładanej chemii wynosi min 1,0cm  

Pytanie 14 

Czy Zamawiający, w związku z treścią dokumentacji przetargowej, może określić właściwy zakres

zadania w zakresie remontu kanału sanitarnego betonowego metodą rękawa ze względu na to, iż

zapis SIWZ przewiduje renowację kanału Ø250 o długości 220 metrów natomiast mapa stanowiąca

załącznik nr 1 obejmuje renowację kanału Ø250 i kanału Ø200 w bocznej odnodze ulicy?

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót.
Odpowiedź 14 
 Kanał poddawany renowacji to kanał  główny dn 250 w ulicy oraz kanały dn 250  i dn 200 w  sięgaczach zgodnie z mapą . 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający, w związku z treścią dokumentacji przetargowej oraz przyjętym ryczałtowym

sposobem wynagrodzenia, może podać liczbę studni jaką Wykonawca powinien przyjąć w wycenie

do renowacji?

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót.

Odpowiedź 15 
Ilość studni  do renowacji zgodnie z załączoną mapą wynosi 7 szt 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający, w związku z przyjętym ryczałtowym sposobem wynagrodzenia i treścią

dokumentacji przetargowej zawierającej pojęcie: „wymiany płyt betonowych przykrycia studni

(w razie potrzeby) lub renowację płyty betonowej przykrycia studni środkami chemicznymi”, może

podać jaką liczbę studni Wykonawca powinien przyjąć do wyceny z wymianą płyt betonowych i jaką

liczbę tylko z renowacją środkami chemicznymi?

Odpowiedź 16 
 Wymianę płyty betonowej należy przewidzieć wyłącznie w przypadku gdy montaż włazów „pływających” będzie tego wymagał. 

Pytanie 17 
Czy Zamawiający, w związku z treścią dokumentacji przetargowej zgodnie z załącznikiem nr 2

przewidującym montaż kształtek kapeluszowych długich i krótkich oraz posiadaną inspekcją może

określić liczbę włączeń do kanału głównego na odcinkach pomiędzy studniami, które wykonawca

powinien zabezpieczyć w ten sposób?

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót.

Odpowiedź 17 
 Na wszystkich przyłączach winny być zamontowane kształtki kapeluszowe długie 
Pytanie 18

Czy Zamawiający, w związku z treścią dokumentacji przetargowej zgodnie z załącznikiem nr 2

przewidującym montaż kształtek kapeluszowych długich i krótkich oraz posiadaną inspekcją może

określić liczbę włączeń do kanału głównego na odcinkach pomiędzy studniami przeznaczoną do

zabezpieczenia tzw. długimi kształtkami kapeluszowymi, tj. klasy A wg PN-EN ISO 11296-4?

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót.

Odpowiedź 18 
Nie przewidujemy montażu kształtek   kapeluszowych krótkich .
Pytanie 19  

Czy Zamawiający, w związku z treścią dokumentacji przetargowej zgodnie z załącznikiem nr 2

przewidującym montaż kształtek kapeluszowych długich może określić oczekiwaną długość

tzw. długich kształtek kapeluszowych, tj. klasy A wg PN-EN ISO 11296-4 przewidzianych do

zabezpieczenia włączeń przyłączy do kanału głównego na odcinkach pomiędzy studniami

przeznaczoną?

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót
Odpowiedź 19

Kształtka kapeluszowa „długa” tj około 10m i co najmniej 1m  od krawężnika lub do  granicy pasa drogowego. 
Pytanie 20

Czy Zamawiający, w związku z treścią dokumentacji przetargowej zgodnie z załącznikiem nr 2

przewidującym montaż kształtek kapeluszowych krótkich może podać ich liczbę i długość, tj. klasę

wg PN-EN ISO 11296-4?

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót.

Odpowiedź 20
Odpowiedź udzielona w pkt 17
Pytanie 21 
Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że rękaw przewidziany do zastosowania do

renowacji kanałów w ul. Reduty Ordona powinien przenosić wszystkie obciążenia działające na

kanał w jego obecnym stanie m.in. obciążenia od ruchu samochodowego, obciążenia związane

z oddziaływaniem wody gruntowej?

Odpowiedź 21 

Tak powinien  przenosić wszystkie obciążenia .

Pytanie 22

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy po zapoznaniu się inspekcjami TV kanałów

przeznaczonych do renowacji i stwierdzone uszkodzenia, że w celu obliczenia właściwej grubości

rękawa należy przyjąć jako właściwy stan kanału stan III według wytycznych ATV 127-2?

 Odpowiedź 22

Tak stan III według wytycznych ATV 127-2

Pytanie 23 
Czy Zamawiający, w celu spełnienia warunku sztywności obwodowej i jednocześnie zapewnienia

odpowiedniej jakości wykonania robót ze względu na stan kanału może podać oczekiwaną

minimalną grubość rękawa po utwardzeniu np. 4mm dla DN200 i 5mm dla DN250?

Odpowiedź 23 

Tak dla rękawa dn 200 grubość rękawa po utwardzeniu 4 mm a dla  rękawa dn 250 – 5 mm 

Pytanie 24 
Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w związku z wymogiem przeprowadzenia badań

sztywności obwodowej w przypadku rękawów z włókniny nasączonych żywicami i utwardzanych

gorącą wodą lub parą właściwe jest przeprowadzenie badań zgodnie z właściwymi normami

PN-EN1228 i PN-EN ISO 11296-4 ze względu na to, że podana w dokumentacji norma niemiecka

DIN 53769 odnosi się wyłącznie do tworzyw z włókna szklanego i jako taka nie może być stosowana

do badania innych typów rękawów na przykład rękawów filcowych?

Odpowiedź 24. 

Tak badanie sztywności obwodowej winno być zgodnie z aktualnymi normami. 

Pytanie 25 
Czy Zamawiający może dokonać zamiany nieaktualnej normy PN-92/B-10735 wskazanej jako

podstawa wykonania próby szczelności rękawa na obowiązującą normę PN-EN 1610?

Prosimy o zmianę normy.

Odpowiedź 25 
Aktualna norma do wykonania próby szczelności rękawa to norma PN-EN 1610. 
Pytanie 26
W związku z pkt.3.9 SIWZ, czy Zamawiający może określić na podstawie posiadanej inspekcji TV,

że konieczna jest wymiana kanału w wykopie otwartym, a jeśli tak to na jakim odcinku?

Odpowiedź 26 
Nie ma potrzeby wymienić kanał w wykopie otwartym , ale nie można takiej opcji odrzucić.

Pytanie 27 

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że zgodnie z treścią Uwagi zamieszczonej na stronie

9 SIWZ opłatę za zajęcie pasa drogowego lub pobocza w celu prowadzenia robót renowacyjnych

ponosi Zamawiający?

Odpowiedź 27
Nie-  w uwadze jest napisane  za umieszczenie  urządzeń . Zajęcia pasa drogowego obciążają wykonawcę zgodnie z zapisami w SIWZ str.20 

Pytanie 28 

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że Zamawiający wymagając zastosowania stopni ze

stali kwasoodpornej dopuszcza zastosowanie stopni ze stali kwasoodpornej powlekanych PVC?

Odpowiedź 28 
Tak, stopnie ze stali kwasoodpornej powlekane PVC .
Pytanie 29 

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w celu osiągnięcia wymaganej przyczepności

zaprawy (min. 2,0 MPa) do podłoża poddanych renowacji studni, konieczna jest weryfikacja stanu

pierwotnego podłoża studni po wyczyszczeniu a przed renowacją ze względu na spełnienie

wymaganych kryteriów?

Odpowiedź 29 
Tak 

Pytanie 30
Prosimy o informację jaką minimalną sztywność obwodową SN powinien posiadać rękaw renowacyjny po instalacji ?

Odpowiedź 30
Odpowiedzi udzielono w pkt 1 
Pytanie 31 

Czy renowacji rękawem podlega odgałęzienie boczne dn 200mm odł. około 45m, leżące między budynkami nr 8 i 10, zaznaczone kolorem różowym na mapie załącznika nr 1 

Odpowiedź 31 

Tak , wraz z remontem studni 

Pytanie 32
Czy renowacji rękawem podlega odgałęzienie boczne dn 250 o długości około 40mb, leżące między budynkami nr 15 i 17 w ul. Wybickiego, zaznaczone kolorem różowym na mapie załącznika nr 1 ?

Odpowiedź 32 
Tak , wraz z remontem studni 

Pytanie 33 
Na mapie załącznika nr 1 na kanale przewidzianym do renowacji na wysokości budynku nr 13a i 15 wpisano średnicę „200”.  Czy istotnie na tym odcinku występuje przewężenie kanału sanitarnego ? Jeśli tak to czym jest spowodowane to przedsięwzięcie ?

Odpowiedź 33
Tak średnica kanału na sięgaczu jest dn 200 . Nie jest to przewężenie a sięgacz z małą ilością odbiorców. 
Pytanie 34 

Z uwagi na fakt, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić ( na podstawie otrzymanych map i szczątkowej inspekcji TV  kanałów) jaką ilość przyłączy należy uszczelnić kształtkami kapeluszowymi, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie ilości przyłączy jakie należy uszczelnić za pomocą kształtki kapeluszowej lub w przypadku gdy Zamawiający nie posiada takiej wiedzy o podanie sposobu rozliczenia ilości wykonanych kształtek kapeluszowych. 

Odpowiedź 34 
Łączna ilość przyłączy do uszczelnień kapeluszowych to 40 szt. 

Pytanie 35 

Po obejrzeniu filmu z inspekcji TV kanalizacji sanitarnej stwierdzamy ,że przez kanał przeznaczony do renowacji przechodzi poprzeczne – prostopadle rurociąg ( najprawdopodobniej wodociąg – z filmu wynika ,że jest to rura koloru niebieskiego ). Stwierdzona przeszkoda uniemożliwia wykonanie renowacji kanały na tym odcinku . 

Czy związku z tym Zamawiający do czasu wykonania renowacji usunie przedmiotową kolizję?

Jeżeli usunięcie tej kolizji będzie po stronie oferenta to prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej i warunków usunięcia kolizji 
Odpowiedź 35
Nie,  przedmiotowa kolizja nie będzie usunięta a sposób renowacji kanału ustalony zostanie na budowie. 
Pytanie 36
W związku z występującą  kolizją i jednocześnie brakiem inspekcji TV dla całego przedmiotowego odcinka istnieje domniemanie ,że  może wystąpić więcej podobnych kolizji na pozostałej części kanału . Kto będzie usuwał kolizje i w jaki sposób to będzie rozliczane, jeżeli takie sytuacje wystąpią?

Odpowiedź 36 

 Powstałe na etapie realizacji robót problemy związane z renowacją kanału będą rozwiązywane na bieżąco . Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie podpisanej umowy ( formularz nr 8).

Pytanie 37
Czy posiadają Państwo inspekcję TV całego odcinka ul. Reduty Ordona , będącego przedmiotem renowacji bezwykopowej tj. 220mb  , gdyż otrzymane od Państwa nagranie inspekcji TV zawiera tylko 24,68mb kanału?

Jeśli tak to prosimy o udostępnienie .

Odpowiedź 37 
Niestety nie posiadamy innej inspekcji TV. 

Pytanie 38 
Ile jest studni kanalizacyjnych przewidzianych do renowacji, ponieważ z załączonej mapy to nie wynika w sposób jednoznaczny ?
Odpowiedź 38 

 Studni kanalizacyjnych dn 1200 jest 7 szt 

Pytanie nr 39 
W związku z zapisem załącznika nr 2 do SIWZ Wykonawca winien  wymienić płyty przykrycia studni na nowe ( w razie potrzeby), prosimy o wstępne określenie jaką ilość płyt do wymiany Oferent winien skalkulować w swojej ofercie.

Odpowiedź 39


  Wymianę płyty betonowej należy przewidzieć wyłącznie w przypadku gdy montaż włazów „pływających” będzie tego wymagał. 

Pytanie 40 

Czy wszystkie włazy nad studniami należy wymienić na włazy pływające ( samopoziomujące ) otwierane przegubem kulowym .

Odpowiedź40 
Tak wszystkie włazy „pływające” otwierane przegubem kulowym z miską do łapania zanieczyszczeń. 





