[image: image1.jpg][
ZW'KSzczecin





Szczecin, 06.04.2016 r.

Dotyczy:  Postępowania przetargowego pn. „Budowa tłoczni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Nabrzeże Wieleckie w Szczecinie” – „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) przekazuje odpowiedź na pytania. 
Zapytanie nr 1.

Czy kanał dn 500, do którego mamy podłączyć tłocznię jest kanałem ogólnospławnym, sanitarnym czy deszczowym?

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału wykonany jest ten kanał.

Odpowiedź 1.

Kanał dn 500 do którego należy podłączyć tłocznię ścieków jest kanałem ogólnospławnym.

Kanał jest betonowy.

Zapytanie nr 2.

Dochodzący do tłoczni kanał ma średnicę dn 500, zaś sam wlot powinien mieć średnicę dn 200. Wobec powyższego konieczne będzie zastosowanie redukcji ze średnicy dn 500 na dn 200.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie redukcji dn 500/200 w zbiorniku tłoczni, czy też redukcję należy umieścić przed zbiornikiem tłoczni? Czy w związku z powyższym należy przewidzieć zasuwę na rurociągu dn 500 lub inne rozwiązanie?

Prosimy w związku z powyższym także o wskazanie jakiej średnicy ma być zbiornik obudowy tłoczni. Czy ma być to zbiornik betonowy o średnicy 2,0 m, czy też ma być to zbiornik betonowy o średnicy 2,5 m?
Odpowiedź 2.

Projektowaną tłocznię ścieków należy połączyć odcinkiem kanału dn 200 z istniejącym kanałem ogólnospławnym dn 500 poprzez wykorzystanie istniejącej studni na kanale dn 500, lub wybudowanie nowej studni na kanale dn 500.
Zasuwę należy umieścić na kanale dn 200.
Średnicę obudowy tłoczni ścieków (komory suchej) ustali Wykonawca w Projekcie Budowlanym.

Zapytanie nr 3.

Czy Zamawiający posiada  prawo do dysponowania terenem wskazanym do umiejscowienia tłoczni  na cele budowlane?
Odpowiedź 3.

Zamawiający posiada  prawo do dysponowania terenem wskazanym orientacyjnie do umiejscowienia tłoczni  na cele budowlane w myśl przepisów art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)  tj. do celów projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę.  
Zapytanie nr 4.

W związku z umiejscowienie rurociągu grawitacyjnego na poziomie ok. 2,0 m ppt. zbiornik tłoczni będzie wystawał ponad poziom istniejącego  terenu o ok. 1 ,0 m (związane jest to z niezbędną wysokością zbiornika konieczną do umieszczenia wymaganego w nim wyposażenia). Prosimy o informację czy zbiornik może wystawać ponad teren o ok. 1,0 m? 
Odpowiedź 4.

Zamawiający nie dopuszcza wystawanie zbiornika tłoczni (komory suchej) ścieków ponad poziom istniejącego  terenu.
Zapytanie nr 5.

Czy należy przewidzieć  zewnętrzne urządzenie transportu bliskiego do obsługi  tłoczni (np. żurawik)?
Odpowiedź 5.

Zamawiający nie przewiduje zewnętrznego urządzenia transportowego do obsługi  tłoczni ścieków.
Zapytanie nr 6.

Czy tłocznia będzie służyła tylko do odprowadzenia ścieków bytowych?

Czy w związku z tym Zamawiający jest w stanie wskazać miejsce, średnicę, oraz rodzaj materiału z którego jest wykonany rurociąg, który należy włączyć do tłoczni (grawitacja)?

Odpowiedź 6.

Tłocznia będzie służyć do odprowadzenia ścieków bytowych.

Projektowaną tłocznię ścieków należy połączyć odcinkiem kanału dn 200 z istniejącym kanałem ogólnospławnym dn 500 poprzez wykorzystanie istniejącej studni na kanale dn 500, lub wybudowanie nowej studni na kanale dn 500.

Zapytanie nr 7.

Czy w ramach tego zamówienia Zamawiający oczekuje uporządkowania istniejącego systemu odprowadzenia ścieków i wód deszczowych w obrębie projektowanej tłoczni?

Odpowiedź 7.

W ramach tego zamówienia Zamawiający nie oczekuje uporządkowania istniejącego systemu odprowadzenia ścieków i wód deszczowych w obrębie projektowanej tłoczni.

Zapytanie nr 8.

Czy Zamawiający może wskazać wszystkie swoje czynne kanały (kanały sanitarne, deszczowe,  ogólnospławne) w obrębie projektowanej tłoczni?

Odpowiedź 8.

Zamawiający  może wskazać czynne kanały  (kanały sanitarne, deszczowe,  ogólnospławne)
które eksploatuje. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w obrębie projektowanej tłoczni ścieków są kanały (kanały sanitarne, deszczowe,  ogólnospławne) należące do Poczty Polskiej.
Zapytanie nr 9.

Prosimy Zamawiającego o wskazanie miejsca, z którego będzie można zasilić w energię elektryczną projektowaną tłocznię.
Odpowiedź 9.

Zgodnie z zapisami w PFU pkt. 2.5.10  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego uzgodnienie dotyczące zasilania tłoczni ścieków w energię elektryczną.

Zapytanie nr 10.

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia i warunki odbioru ścieków z  terenu Poczty Polskiej, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 10.

Zamawiający ma podpisaną umowę z Pocztą Polską na odbiór ścieków, oraz Porozumienie podpisane w dniu 06.10.2015 r. „W sprawie zasad odbioru ścieków komunalnych w nieruchomości przy ul. Dworcowa 20 w Szczecinie”.

Zapytanie nr 11.

Czy miejsce włączenia rurociągu tłocznego wskazane przez Zamawiającego jest miejscem orientacyjnym czy jednoznacznie dokładnym?

Odpowiedź 11.

Miejsce włączenia rurociągu tłocznego wskazane przez Zamawiającego jest miejscem orientacyjnym.

Zapytanie nr 12.

W PFU wskazano wykonanie kanału tłocznego z rur o średnicy DN 110 mm. W naszej ocenie wystarczający jest rurociąg o średnicy DN 63 mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rurociągu tłocznego o średnicy DN 63 mm?

Odpowiedź 12.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rurociągu tłocznego o średnicy DN 63 mm.

Zapytanie nr 13.

Zapis SIWZ Rozdział V ust. 3 pkt. 2) mowi:

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum jedną główną usługę polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/dobę i rurociągu tłocznego o długości nie mniejszej niż 100 m; 

albo

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum jedną główną robotę polegającą na wybudowaniu tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/dobę i rurociągu tłocznego o długości nie mniejszej niż 100 m; 

oraz 

wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum jedną główną usługę polegającą na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/dobę i rurociągu tłocznego o długości nie mniejszej niż 100 m; 

Prosimy o wyrażenie zgody na zapis o następującym brzmieniu:
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum jedną główną usługę polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/dobę i rurociągu tłocznego o długości nie mniejszej niż 100 m; 

albo

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum jedną główną robotę polegającą na wybudowaniu tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/dobę i rurociągu tłocznego o długości nie mniejszej niż 100 m; 

oraz 

wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum jedną główną usługę polegającą na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/dobę i rurociągu tłocznego o długości nie mniejszej niż 100 m; 

albo

wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum jedną główną robotę polegającą na wybudowaniu tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/dobę i rurociągu tłocznego o długości nie mniejszej niż 100 m; 

oraz 

wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; minimum jedną główną usługę polegającą na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) tłoczni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/dobę  oraz  minimum jedną główną usługę polegającą na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) rurociągu tłocznego o długości nie mniejszej niż 100 m; 

Odpowiedź 13.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ Rozdział V ust. 3 pkt. 2).
Zapytanie 14.
Jakie wymagania zamawiający stawia względem istotnych elementów tłoczni, takich jak: rozdzielacz, separator, zawory zwrotne?

Odpowiedź 14.
Zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.6.4.1.1. elementy tłoczni ścieków powinny być wykonane ze stali nierdzewnej w gat. min. AISI 316 lub 316 L.  
Pytanie 15.
Czy po stronie wykonawcy leży wystąpienie do ENEA S. A. 
Odpowiedź 15.
Zgodnie z zapisami w PFU pkt. 2.5.10  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego uzgodnienie dotyczące zasilania tłoczni ścieków w energię elektryczną.
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