Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu pn : „ Remont kolektora sanitarnego ul. Pomorskiej  w Szczecinie

W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu  wyjaśnia :
Pytanie: nr 1 

Czy renowację komór ścian wykonać płytami z laminatu poliestrowego, kotwionych bezpośrednio do podłoża, czy montowanych na rusztach ?

Odpowiedź: nr 1 
Płyty z laminatu poliestrowego należy układać bezpośrednio na podłożu.

Pytanie: nr 2 
Jaką wytrzymałość na ściskanie powinien posiadać iniekt stosowany w komorach pod płyty z laminatu?
Odpowiedź: nr 2 

Iniekt zastosowany pod płyty powinien mieć wytrzymałość na ściskanie = lub > 20 MPa .
