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OGŁOSZENIE

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego                 w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywne dostawy węgla aktywnego pylistego przeznaczonego na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie”
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 14 czerwca 2016r. wpłynęły do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej przytoczone pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów                      o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywne dostawy węgla aktywnego pylistego przeznaczonego na potrzeby Zakładu Produkcji Wody Miedwie” Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu węgla aktywnego pylistego o zawartości popiołu max. 15% masy. Wartość ta spełnia normę PN-EN 12903:2003 (Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – pyłowy węgiel aktywny)

Uzasadnienie: 
Zawartość popiołu max. 15% masy nie wpływa negatywnie na efektywność pylistego węgla aktywnego. Dużo ważniejszym parametrem mającym wpływ na jego efektywność jest właściwy rozkład porów w węglu, gwarantujący usuwanie maksymalnie szerokiego spektrum zanieczyszczeń. Taki węgiel charakteryzuje się wysokim stopniem aktywacji. Bezpośrednim efektem ubocznym wysokiej aktywacji jest wyższy poziom popiołu w stosunku do węgli słabiej aktywowanych. Biorąc pod uwagę bardzo niską dozowaną dawkę wysoko aktywowanego węgla zawartość popiołu (pozostająca na poziomie zgodnie z PN-EN 12903) nie ma mierzalnego wpływu na uzdatnianą wodę. Poza tym przeważająca ilość popiołu jest częścią struktury węgla aktywnego i nie uwalnia się do uzdatnianej wody.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody do złożenia oferty na węgiel aktywny pylisty o zawartości popiołu max. 15% masy.

Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu w celu oceny właściwej jakości produktu w interesującym Zamawiającego zastosowaniu prowadzone są testy laboratoryjne. Terminem na złożenie próbek w celu wykonania owych testów był dzień 10.06.2016r. Był to jednocześnie w praktyce ostatni dzień w którym można było wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu, gdyż bez złożenia próbek i w dalszej kolejności wykazania właściwej jakości produktu nie możliwe jest wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie wpłynęło do Zamawiającego 14.06.2016r., a więc już po upływie terminu przewidzianego do złożenia stosownych próbek.

Zdaniem Zamawiającego, abstrahując nawet od argumentów merytorycznych przemawiających za lub przeciw proponowanej modyfikacji, zmiana opisu przedmiotu zamówienia po terminie przewidzianym na złożenie próbek i jak wspomniano w praktyce po terminie przewidzianym na wzięcie konstruktywnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, stałaby w poważanej sprzeczności z podstawową zasadą udzielania zamówień publicznych, jaką jest zasada równego traktowania Wykonawców.

W związku z powyższym, w ocenie Zamawiającego, taka zmiana jest niedopuszczalna.
Pytanie nr 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania węgla aktywnego z granulacją typową: granulacja D 50 – 15 µm, granulacja > 150 µm – 3% masy.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż proponowana przez Państwa specyfikacja dotycząca granulacji mieści się w wymaganym zakresie parametru granulacji określonym przez Zamawiającego w SIWZ. W formularzu nr 1 (oferta warunków realizacji zamówienia – załącznik do SIWZ) Zamawiający na stronie nr 2 w stosownych tabelach specyfikuje wymagany węgiel pylisty. Określono tam między innymi parametr wielkości ziaren (czyli parametr granulacji), gdzie wymagano, iż ziarna mają mieć wielkość do 100 µm, przy dopuszczalnej ilości ziaren powyżej 100 µm na poziomie maksymalnie do 5%.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                                i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88 13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18.

Z poważaniem

