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Szczecin, 27.12.2016 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Przebudowa węzłów odbioru osadu z zagęszczaczy grawitacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie. 
Pytanie 1.
Prosimy o podanie grubości dla rur ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź 1.

Należy zastosować rury ze stali nierdzewnej o przekroju 159 x 4,5 mm.
Pytanie 2.

Prosimy o podanie wysokości podnoszenia pompy ślimakowej mimośrodowej.

Odpowiedź 2.

Wysokości podnoszenia pompy ślimakowej mimośrodowej wynosi H = 15 m.
Pytanie 3.

Prosimy o podanie na zasuwy nożowe n/w parametrów.

a) ciśnienie robocze,

b) temperatura osadu,

c) jedno – czy dwustronnie szczelne?

Odpowiedź 3.

Parametry dla zasuw nożowych wynoszą:

a) zasuwy powinny być dobrane na ciśnienie PN10,

b) temperatura osadu wynosi 10-25 °C,
c) zasuwy powinny być dwustronnie szczelne.
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