Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej, Hożej, Studziennej, Zgorzeleckiej, Grzymińskiej, Żelaznej, Gościsława, Głowickiej, Blizińskiego, Konarskiego, Widuchowskiej, Wendeńskiej, Retry w Szczecinie”.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN 200mm systemu C z uszczelką EPDM produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla zrealizowania zamówienia zastosowanie rur kamionkowych produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295.
W związku z zaangażowaniem naszej firmy w w/w projekt oraz powołując się na art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii:
Pytanie 1.
W związku z tym, że w dokumentacji projektowej znalazły się odcinki kanalizacji wykonywanej metodą przecisku sterowanego z użyciem rur kamionkowych przeciskowych obustronnie glazurowanych, które są produkowane tylko przez jednego producenta zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie:
Czy zamawiający jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych uzna rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „ Rury  i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania”?
Proponowane przez nas rozwiązanie jest tożsame z rurami przeciskowymi glazurowanymi i nie można go traktować jako zmianę istotną, ponieważ zmianie takowej nie ulega ani technologia wykonania odcinka kanalizacji, ani materiał  z jakiego ma on być wykonany. Polska norma przenosząca normę europejską   PN-EN 295- 7, która to jest najważniejszym dokumentem odniesienia dla systemów kanalizacyjnych z kamionki określa w jaki sposób powinny być produkowane i jakie parametry powinny spełniać rury kamionkowe.
Punkt 4.1 w/w normy mówi „ rury i kształtki mogą być nie szkliwione lub szkliwione wewnątrz/lub na zewnątrz” a zatem niezależnie od tego czy rura glazurowanie posiada czy też nie, musi spełniać wszystkie parametry techniczne zapisane  w normie a do najważniejszych należą: - współczynnik „k” chropowatości ścian rury (jest taki sam dla rur glazurowanych jak i nieglazurowanych a wynika z zastosowania lepszej jakości glin oraz innego sposobu produkcji i wypalania rur nieglazurowanych)
· Nasiąkliwość rur
· Odporność chemiczna
· Odporność na ścieranie
· Wytrzymałość na zmęczenie obciążeniem zmiennym
· Wodoszczelność rur
· Wytrzymałość na zgniatanie
· Wytrzymałość na ściskanie
· Wytrzymałość na obciążenia przy przeciskaniu
· Wytrzymałość na zginanie
Dopuszczenie rur przeciskowych nieglazurowanych lub rur kamionkowych min. wewnętrznie glazurowanych produkowanych zgodnie z Polską Normą przenoszącą normę europejską przyniesie taki sam efekt, a spowoduje dopuszczenie pozostałych producentów, co wpłynie na zwiększenie konkurencji i w pespektywie zapewni korzystniejszą cenę.
Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga zastosowania do wykonania zamówienia rur wykonanych zgodnie z normą PN-EN 295-7.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej z innego materiału równoważnego lub o wyższych parametrach niż rury kamionkowe?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.	
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych takich jakie zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprobatą Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfikę przedmiotu zamówienia.                                                                  Uzasadnienie:                                                                                                                                      Na rynku europejskim dostępnych jest tylko dwóch producentów rur kamionkowych przeciskowych, a mianowicie firmy Keramo Steinzeug i Naylor LTD. Produkty jednego z nich są obustronnie glazurowane a drugie nie glazurowane w ogóle ale oba zgodnie z tą samą europejską normą PN-EU 295-7 „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej-Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania” która mówi: „rury i kształtki mogą być nie szkliwione wewnątrz/lub na zewnątrz”, a zatem niezależnie od tego czy rura glazurowanie posiada czy nie, musi spełniać wszystkie parametry techniczne zapisane w normie.                            Proponowane rozwiązanie jest tożsame z rurami przeciskowymi glazurowanymi i nie można go traktować jako zmianę istotną, ponieważ zmianie takowej nie ulega, ani technologia wykonania odcinka kanalizacji, ani materiał z z jakiego ma on być wykonany. Bardzo istotne parametry, takie które budzą najwięcej obaw, jak nasiąkliwość czy współczynnik chropowatości ścian są takie same dla rur glazurowanych jak i nieglazurowanych, co potwierdzone jest badaniami akredytowanych instytutów badawczych. Wiele wątpliwości wśród Polskich inwestorów budzi również siła przeciskowa. Błędnie uważa się, że rury nieglazurowane wymagają większej siły potrzebnej do ich przepchnięcia. Podczas przeciskania rur, siła przeciskowa konieczna do posunięcia rury do przodu składa się z odporności na penetrację głowicy wiercącej i sterującej oraz oporu tarcia rury. Dzięki doświadczeniu w branży opracowano wartości empiryczne dla obciążeń przeciskowych i zarówno dla rur glazurowanych jak i nieglazurowanych przyjmuje się takie same wartości a zatem siła potrzebna do wykonania przecisku oraz długości uzyskanych odcinków będą takie same.                                                                                                                                              Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkuręncję. Jednocześnie zgodnie z art.29 ust.3 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jedynym producentem dostępnych na terenie Unii Europejskiej rur kamionkowych przeciskowych glazurowanych jest firma Keramo-Steinzeug a zatem przy takich zapisach specyfikacji wykonawca zmuszony jest do zakupu rur tego właśnie producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane z rur produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295 -7. 
Pytanie:
W opisach technicznych w projektach jest inny zakres prac niż w przedmiarach robót. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania.
Odpowiedź:
Zakres zamówienia zgodny z projektem pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lewobrzeżnego Szczecina” oraz projekt pn. „Przebudowa sieci wodociągowych rozdzielczych w ulicach: Retry, Zgorzeleckiej i Hożej. Przebudowa i budowa przyłączy wody do budynków przy ul. Retry”.
Pytanie:
Czy będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót?
Odpowiedź:
Koszty dotyczące zajęcia pasa drogowego i tymczasowej organizacji ruch obciążają Wykonawcę.  
