Dotyczy: przetargu pn. "Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie – Etap I i II"
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1
Zgodnie z zapisem z projektu wykonawczego oraz z STWIOR Magistralę wodociągową należy wykonać z:
1) Rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), przeznaczonych do transportu wody pitnej DN 1000mm (klasa C40/K9/), z połączeniami blokowanymi – garb blokujący, z kielichem dwukomorowym, przystosowanym do połączeń blokowanych z uszczelką EPDM oraz systemem blokującym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury i pierścienia blokującego, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 1,2˚/zastosowanie na odcinkach, gdzie wymagane jest kotwienie rurociągu/. Parametry rur zgodnie z PN-EN 545:2010

- Prosimy o jednoznaczne określenie odcinków nowoprojektowanego wodociągu z rur żeliwnych na których mają występować połączenia blokowane.

- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez kotwienie rurociągu?

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części rurociągu z rur z połączeniami nieblokowanymi.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający wyjaśnia, że połączenia blokowane rur mają być zastosowane na całej długości wodociągu z rur żeliwnych. Pod pojęciem „kotwienie rurociągu” należy rozumieć wykonanie połączeń blokowanych opisanych w dokumentacji projektowej. Nie dopuszcza się stosowania rur z połączeniami nieblokowanymi.
Pytanie 2
Prosimy o informację w jakim stanie technicznym są zasuwy na istniejącej magistrali dn 1200? Czy są w pełni sprawne?

Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający informuje, że zasuwy objęte instrukcją wyłączania magistrali Miedwiańskiej są sprawne.
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