Dotyczy: przetargu pn. "Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie – Etap I i II"
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST. 01.03.05 w pkt 2.2.1 Rury kielichowe ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego, Zamawiający wymaga odchylenia kątowego w kielichach do 1,2˚
Czy zamawiający dopuszcza odchylenie kątowe w kielichach do 1,5˚ tym samym zwiększając parametry pracy całego rurociągu?
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający informuje, że z uwagi na strategiczną funkcję magistrali wodociągowej Miedwianka w utrzymaniu dostawy wody do Szczecina oraz przebieg magistrali m.in. wzdłuż nasypu kolejowego, wymaga w wybudowanej magistrali odchylenia kątowego na kielichu wynoszącego maksymalnie 1,2˚ z uwagi na uzasadnioną konieczność utrzymania wysokiej pewności wykonanych połączeń. 
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