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Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu pn : „ Remont kolektora sanitarnego ul. Pomorskiej  w Szczecinie

W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu  wyjaśnia :
Pytanie: nr 1 

Czy  Inwestor dopuszcza możliwość przy sprzyjających warunkach i za zgodą producenta rur, na ich montaż na płynących ściekach?

Odpowiedź: nr 1 

Nie, montaż rur powinien odbywać się zgodnie z SIWZ 
Pytanie: nr 2 
Czy kolektora przewidziany do renowacji jest wyłącznie sanitarny, czy też ogólnospławny?
Odpowiedź: nr 2 

Kolektor przeznaczony do renowacji jest sanitarny.
Pytanie: nr 3 

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający wymaga  układania rur GRP na tzw. płozach dystansowych bez względu na sposób ich wprowadzenia do wnętrza istniejącego kolektora betonowego. Czy w przypadku gdy oferent planuje wprowadzanie rur GRP za pomocą wózka transportowego bez ich ciągnięcia po dnie kanału betonowego stosowanie płóz dystansowych jest również konieczne?

Odpowiedź: nr  3 

Zamawiający wymaga układania rur GRP na tzw. płozach dystansowych. W przypadku wprowadzenia rur GRP za pomocą wózka nie jest konieczne stosowanie płóz dystansowych.
Pytanie: nr 4 
Czy Zamawiający stawia wymogi co do wysokości zastosowanych płóz dystansowych?

Odpowiedź: nr 4 
Nie stawiamy wymogów co do wysokości zastosowanych płóz dystansowych z uwagi na małą tolerancję między rurami 
Pytanie : nr 5 
Czy rury GRP mają być ułożone zgodnie z istniejącym spadkiem kolektora, czy też niwelowane na nowych rzędnych ?

Odpowiedź: nr 5 
Rury GRP mają być układane zgodnie z istniejącym spadkiem kolektora.

