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Uzupełnienie  do odpowiedzi
 Pytania i odpowiedzi
 zamieszczone przez Zamawiającego 
w dniu 13.11.1017r 

Dotyczy: przetargu pn :„ Remont  kanału ogólnospławnego w ul. Piekary w Szczecinie” 
W związku z zapytaniem  jednego z oferentów dotyczącego  przedmiotowego przetargu  wyjaśnia i uzupełnia udzieloną odpowiedź”
Pytanie nr 8 
W związku z zapisami pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczącego osiągnięcia przez rękaw po utwardzeniu minimalnej grubości nie mniejszej niż 
- dla kanału dn 300 – 7 mm 
uprzejmie prosimy o zmianę wymogu dotyczącego zmniejszenia światła przewodu określonego jako powierzchni przekroju poprzecznego do wartości co najmniej 12%, z uwagi  na fakt, iż niemożliwym jest jednocześnie spełnienie wymogu minimalnej grubości po utwardzeniu przy zmniejszeniu powierzchni przekroju. 
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Odpowiedź nr 8 
„Zamawiający informuje, że kluczowe wymagania dotyczące efektu planowanej bezwykopowej renowacji to: uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości kanału po renowacji, minimalne pomniejszenie światła przekroju kanału po renowacji, uzyskanie maksymalnej szczelności zamontowanej wykładziny CIPP. Dopuszczalna    przepustowość kanału po renowacji nie powinna być ograniczona o więcej  niż   10% w stosunku do kanału  przed renowacja w stanie czystym. ”
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