Zał. nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak)
Dotyczy zadania pn. „Projekt remontu kapitalnego przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak oraz przepompowni ścieków przy ul. Słowiczej 30 w Szczecinie”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu kapitalnego obiektów przepompowni ścieków P-1 przy ul. E. Gierczak w Szczecinie (działka 89/1 obręb 4036). Należy wykonać projekt remontu przepompowni wraz z czterema komorami betonowymi, remont elewacji i odwodnienia dachu budynku trafostacji, drogę dojazdową do wszystkich obiektów dla ciężkiego sprzętu, oświetlenie i monitoring terenu pompowni P-1 wraz linią światłowodową do pompowni P oraz przebudowę ogrodzenia. Zakres terenu objętego zamówieniem wraz z obiektami przepompowni P-1 przedstawiono na planie sytuacyjnym jako Załącznik nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie  projektów budowlano-wykonawczych  w następującym zakresie:

1.1. branża budowlana:

Remont budynku trafostacji (bez zmiany jego kubatury):     
· pomalowanie ścian wewnętrznych
· uzupełnienie elementów elewacji i pomalowanie elewacji

· wymiana drzwi wejściowych
· wymiana uszkodzonego odwodnienia dachu trafostacji, rynien i rur spustowych i odprowadzenia wody z  dachu.

Przebudowa ogrodzenia terenu przepompowni – dostosowanie ogrodzenia do przebiegu granicy działki 89/1 obręb 4036. Zmiana wysokości ogrodzenia w celu utrudnienia dostania się na teren przepompowni osobom niepowołanym.
1.2. branża sanitarna

Remont komory przepompowni P-1:
· wymiana wszystkich elementów uzbrojenia pompowni (z wyjątkiem istniejących pomp) takich jak: podesty robocze, drabinki, rurociągi technologiczne, zasuwy itd.
· renowacja betonowej komory przepompowni pod kątem zabezpieczenia przed infiltracją i eksfiltracją. Wewnątrz renowacji wymaga cała powierzchnia komory, na zewnątrz ściany komory od pokrywy do poziomu 0,40 m poniżej projektowanej rzędnej terenu.
· renowacja betonowej pokrywy komory, wymiana zewnętrznego pokrycia na bardziej wytrzymałe i szczelne (istniejące to papa bitumiczna)
· remont otworów włazowych i montażowych, wymiana istniejących klap na szczelne i lżejsze, remont czerpni dachowych - wentylacji, przepustów kablowych.
Remont komór rozdziału, zasuw i przepływomierzy (K10, K9, K8, K7):
· renowacja komór betonowych pod kątem zabezpieczenia przed infiltracją i eksfiltracją, wszystkie komory poddać renowacji na całej powierzchni wewnątrz i na zewnątrz. Z wyjątkiem dwóch ścian komór K9 i K10, sąsiadujących z komorą przepompowni.
· wymiana i regulacja zwieńczeń komór, włazów i stopni złazowych
· wymiana zasuw wraz z armaturą w komorach K9 i K10
1.3. branża drogowa
Zaprojektować wewnętrzną drogę dojazdową do wszystkich obiektów przepompowni dla ciężkich specjalistycznych pojazdów o masie powyżej 3,5t używanych przez Wydział Gospodarki Sanitarnej ZWiK Sp. z o.o.. Konstrukcja drogi musi wytrzymać maksymalny nacisk na oś dla samochodów 3 i 4 osiowych przewidziany w polskim prawie. Zaprojektować odwodnienie drogi. Zakres przebudowy drogi wewnętrznej rozpoczyna się od bramy wjazdowej na teren przepompowni.
1.4. branża elektryczna

· wymiana sterownika PLC odpowiedzialnego za sterowanie pompami. Dobór, konfiguracja i oprogramowanie nowego sterownika oraz algorytm i sposób sterowania,
· budowa światłowodowej linii kablowej włączonej do przepompowni „P” przy ul. Przestrzennej,
· włączenie przepompowni do systemu wizualizacji sieci kanalizacyjnej ZWiK 
Sp. z o.o. w Szczecinie,
· montaż w obu komorach zbiornika, urządzeń mierzących poziom ścieków, w postaci sond radarowych,
· przebudowa oświetlenia zewnętrznego i wymiana istniejących opraw na energooszczędne oprawy LED,
· odtworzenie systemu alarmowego w zakresie ochrony włazów zbiornika pompowni,
· wykonanie systemu dozoru terenu za pomocą kamer cctv i rejestratora oraz przekazu sygnału o wykryciu ruchu do systemu alarmowego,
· odtworzenie istniejących tras kablowych oraz mocowań i przepustów w przypadku ich demontażu podczas remontu,
2. Wykonanie projektu tymczasowego obejścia ścieków (by-pass).

Należy zaprojektować rozwiązanie zapewniające stały przepływ ścieków podczas wykonywania prac remontowych w komorze przepompowni. W związku z tym że przepompownia jest dwu-komorowa a pracę mogą wykonać pompy jednej komory, nie jest wymagany projekt by-pass’u.
3. Wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, w tym:
· sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500) terenu inwestycji, 
· wykonanie badania stanu władania terenu inwestycji,
· sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ,
· uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami,
· przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na realizację robót: pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych z dowodami o braku sprzeciwu właściwego organu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
· sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
· sporządzenie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego w zakresie:
· kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę,
· uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego,
· udział w komisjach, naradach technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
· udzielanie Wykonawcy wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej,
Uwaga: Zamawiający udostępni do celów projektowych dokumentację techniczną istniejących obiektów przepompowni.
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