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            Szczecin dnia 05.03.2018r.


INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: 
„Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych polietylenowych PEHD”
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych polietylenowych PEHD”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 01.03.2018r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów 
o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych polietylenowych PEHD”.
Na przesłane pytanie Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi.
Pytanie nr 1 
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu zapisów dla nawiertek ujętych w Państwa formularzu nr 1, dla pozycji od 1 – 10 i 21-29.

Dla wymienionych pozycji opisane są między innymi w formularzu nr 1, dane dotyczące  specyfikacji nawiertek. W opisie jest mowa o zastosowaniu aparatu nawiercającego dla zaworu kątowego.

Zawory katowe posiadają w swojej budowie frezy, które służą do wykonania nawiertu w rurze. W jaki sposób zostanie wykorzystany aparat do nawiercania przy zastosowaniu nawiertek kątowych posiadających już w sobie frez do nawiercania ?. Czy zastosowany zapis jest poprawny.?  W jaki sposób mam rozumować Państwa zapis gdzie przywołany jest zawór kątowy ale podane jest, ze  

to nawiertka z użyciem aparatu do nawiercania.??

Pozycje 1-10.

Kompletna  nawiertka  (zasuwa  domowa)  do  nawiercania  pod  ciśnieniem  do  16  bar  z  użyciem  aparatu  nawiercającego. Przystosowana do nawiercania rur PVC-U i PE. Gwint zaworu kątowego w miejscu połączenia z opaską wynosi 1½”  lub 2” prosty cylindryczny. Odejście z zaworu kątowego wynosi 1½”.
W skład nawiertki wchodzą: obejma dolna i górna, zawór kątowy oraz trzpień teleskopowy



 
Pozycje 21 – 29.

Kompletna  nawiertka  (zasuwa  domowa)  do  nawiercania  pod  ciśnieniem  do  16  bar  z  użyciem  aparatu  nawiercającego. Przystosowana do nawiercania rur stalowych, żeliwnych i AC. Gwint zaworu kątowego w miejscu połączenia z opaską wynosi 1½”  lub 2”, prosty cylindryczny. Odejście z zaworu kątowego wynosi 1½”. W skład nawiertki wchodzą: obejma dolna i górna, zawór kątowy oraz trzpień teleskopowy kompatybilny z nawiertką

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż w przypadku stosowania zaworów kątowych można nie stosować aparatu nawiercającego - jeżeli zawór posiada frez nawiercający (dotyczy to nawiercania rurociągów z PE i PVC-U).  W przypadku stosowania nawiertki górnej (z zaworem kątowym) na rurociągach  stal, żeliwo oraz AC aparat nawiercający stosuje się zawsze. Występuje wiele rozwiązań do nawiercania rurociągów, dlatego zamawiający dopuszcza (przy stosowaniu nawiertek górnych- nawiercanie pionowe)  zarówno zastosowanie elementu zamykającego (np. lizak) jak i nawiercanie aparatem przez demontowalną  głowicę zaworu kątowego. 
W związku z powyższym zamawiający informuje, iż ulega modyfikacji treść formularza nr 1 w następujący sposób:

jest:

Kompletna  nawiertka  (zasuwa  domowa)  do  nawiercania  pod  ciśnieniem  do  16  bar  z  użyciem  aparatu  nawiercającego. Przystosowana do nawiercania rur PVC-U i PE. Gwint zaworu kątowego w miejscu połączenia z opaską wynosi 1½”  lub 2” prosty cylindryczny. Odejście z zaworu kątowego wynosi 1½”. W skład nawiertki wchodzą: obejma dolna i górna, zawór kątowy oraz trzpień teleskopowy



 

po zmianie:

Kompletna  nawiertka  (zasuwa  domowa)  do  nawiercania  pod  ciśnieniem  do  16  bar  z  użyciem  aparatu  nawiercającego (lub bez). Przystosowana do nawiercania rur PVC-U i PE. Gwint zaworu kątowego w miejscu połączenia z opaską wynosi 1½”  lub 2” prosty cylindryczny. Odejście z zaworu kątowego wynosi 1½”.
W skład nawiertki wchodzą: obejma dolna i górna, zawór kątowy oraz trzpień teleskopowy



 

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert. Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy pozostają bez zmian. Ponadto na stronie internetowej Zamawiającego dostępna jest zmodyfikowany formularz nr 1 oferta warunków wykonania zamówienia dla części nr 1 uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej. Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 91 489 88 14 lub p. Jarosław Skobel – tel.: 91 489 88 18.
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